## Sheet1
普定县中医医院机房扩容建设项目
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注
静电地板与接地
1 | 全钢静电地板 | 无边 全钢静电地板 600*600mm 厚度35mm | 18 | ㎡
2 | 接地扁铜 | 30*3mm扁铜 | 26 | 米
3 | 接地线 | 4平方电线，5个机柜与铜带相连 | 1 | 卷
序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注
UPS
1 | UPS不间断电源 | 要求提供原厂项目授权原件、售后服务承诺函原件。 1、主机：功率为20KVA/16KW；单进单出工频机，双变换纯在线式； 2、具备电池冷启动功能； 3、市电输入电压 165V—275V 单相输入；输入功率因数>0.97； 4、输入频率：50HZ/60HZ±5%自动识别； 5、输出电压220Vac±1%； 6、输出频率：50HZ/±0.05%； 7、整机效率>0.9，负载功率因素（带载能力）≥0.8，过载能力：过载125%/150%维持10分钟/1分钟后转旁路，负载正常后自动恢复； 8、并机方式： 插入附带的并机卡（选件）即可实现多台的UPS并机，并机UPS可共享同一电池组（要求提供证明文件）； 9、电池管理：采用智能化电池管理系统，智能型三段式充电,从而提高电池的可靠性和使用寿命;（要求提供证明文件）； 10、面板采用LED+LCD液晶显示；通过面板可以设置电池容量与放电参数、LCD带中英文切换、UPS历史记录存储功能（要求提供证明文件和软件著作权证书）； 11、投标人须有UPS 产品制造商针对本项目的授权（原件）； 12、UPS主机三年免费上门保修，终身维护，所有电池因质量问题可三年免费更换，要求由厂家进行保修承诺； 13、由生产厂家工程师免费上门安装调试，提供现场培训及厂家级培训并提供培训方案； 14、UPS主机必须通过CE认证，需要提供文件证明； 15、生产厂家必须通过ISO9001国际质量管理体系认证提供证书扫描件； | 1 | 台
2 | 免维护蓄电池 | 使用足容量蓄电池、使用维护简易、寿命长，电压：12V，容量：100（AH）。 | 48 | 只
3 | 电池柜 | 1、标准电池柜，坚固耐用； 2、可装12V/100AH蓄电池16只； 3、电池柜内配置16根蓄电池连接线材 | 3 | 套