普定县中医医院院内比选公告

为保障医院净化空调系统运营正常，现决定以院内比选方式遴选医院净化空调维保服务商，欢迎符合资质的公司参加比选，现将比选有关事项公告如下：

- 一、项目名称：普定县中医医院净化空调系统维保服务商遴选项目

- 二、项目编号：ZY20260011

三、项目维保要求：详见附件2

四、项目预算：6万元

五、参选人条件：详见附件1第一款：参选供应商条件。

六、公示时间及报名地点：2026年4月10日至2026年4月16日下午17:00；请符合资质要求、有意参选的公司法定代表人或委托代理人在公示期内（正常上班时间）到普定县中医医院招采办（普定县中医医院后勤楼二楼）报名，报名时提供比选文件预审核。

七、比选时间：拟2026年4月17日下午14:30，如有变动，另行通知。

附件1.普定县中医医院设备、物资院内比选参选须知

- 2.项目服务要求

- 3.评选办法

4.参选文件及相关承诺书模板

（联系人及电话：招采办       0851-38223169

纪委办公室   0851-38229719）

- 普定县中医医院

- 2026年4月10日

附件1

普定县中医医院设备、物资院内比选

参选须知

一、参选供应商条件

1.依法取得国家规定的企业必备的各种证照；

2.法律法规规定的其他条件；

3.本次比选的参选单位资格需通过审查。

二、项目总体要求

参选单位提供的服务必须确保医院外科楼手术室、妇产科的净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好的运行状态，洁净净化手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002标准、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准。

三、参选文件装订(装订成册)

1.参选文件构成

（1）供应商基本情况介绍

（2）报价表

（3）参选供应商资质证明材料

（4）服务偏离表

（5）维保方案

（6）维保配件报价（按附件2清单报价）

（7）业绩证明材料（提供合同或者中标通知书）

（8）评分细则涉及的其他内容

2.参选报价表

参选供应商应完整填写报价表并盖章。报价表中的单价应小于等于预算价。包括税费、运费等所有费用在内的实际成交价格。

3.资质证明材料

参选单位提交的资质证明材料应能够证明自己有资格参加比选，证明其参选产品合格及符合甲方要求。说明中选后的合同履行能力。

4.比选文件共三份（必须胶装，正本一份、副本二份）。

四、参选文件递交

1.比选文件报名当天交招采办审核；

2.比选文件纸质版及电子版密封于比选当天递交并现场开封。

五、现场评选

1.坚持公开、公平、公正的原则，科学评估、由现场评选人员根据评分细则现场评分，择优选择中选供应商。

六、结果公示

比选结束后3个工作日内，在普定县中医医院网站公示中选结果。

七、其他事宜

参选供应商有下列行为者院方有权取消参选、中选资格

1.采用商业贿赂手段进行非法促销活动；

2.相互串通参选、排斥其他参选供应商公平竞争、损害其他参选供应商的合法利益；

3.采取行贿手段牟取中选；

4.提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假骗取中选；

5.其他违反法律法规的行为。

附件2

维保要求及配件清单

医院外科楼手术室、妇产科净化空调系统具体维保工作内容包括冷热源设备(热泵模块机组)、空调水系统、洁净空调系统、排风系统、净化空调机组、排风机组、PLC可编程智能控制系统日常维护保养。维保期内更换的零配件由采购人自行采购。

一、冷热源设备(热泵模块机组)维保内容

1、热泵模块机组年度维保:

（1）检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注；

（2）检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换；

（3）检查机组干燥过滤器，必要时进行更换；

（4）检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝缘情况，检查各电磁阀的工作情况；

（5）检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端；

（6）检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制系统进行调整；

（7）检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑；

（8）检查冷冻水泵运行情况，并加油润滑；

（9）检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗或更换翅片；

（10）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

2、热泵机组每月定期保养内容:

（1）检查冷冻油的润滑情况是否正常；

（2）制冷剂循环系统检查:检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常；

（3）水系统检查:检查冷冻水进出水压力、压差及温度、温差是否在正常范围；

（4）检查冷冻水泵运行情况；

（5）检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整；

（6）检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况；

（7）检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况；

（8）检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统；

（9）检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘；

（10）检查校正各控制设定值；

（11）检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常；

（12）对机组及控制元件进行外观检查；

（13）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维保工作报告书。

二、化组合式空调机组维保内容

1、净化组合式空调机组的年度保养内容：

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换；

（2）检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

（3）检查并调整风机皮带，必要时进行更换；

（4）检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

（5）检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好；

（6）用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘；

（7）检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作；

（8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常；

（9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换；

（10）检查比例积分阀的运行情况；

（11）检查机组保温情况，避免冷凝漏水；

（12）检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换；

（13）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书。

2、净化组合式空调机组的月度保养内容:

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换；

（2）检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流；

（3）检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换；

（4）检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音；

（5）检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安装良好；

（6）用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘；

（7）检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作；

（8）检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡?并及时维护；

（9）检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换；

（10）检查比例积分阀的运行情况；

（11）检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水；

（12）检查机组内的初中、效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换；

（13）检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换；

（14）每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好；

（15）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

三、排风机的维保内容

1、排风机的年度保养工作内容

（1）检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换；

（2）检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端；

（3）检查风机的运转电流是否正常；

（4）检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好；

（5）清理风机叶轮；

（6）检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音；

（7）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维护工作报告书；

（8）排风机的月度保养内容；

（9）检查风机电机轴承运行情况；

（10）检查风机电机绝缘情况；

（11）检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音；

（12）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

四、空调水泵年度保养内容

1、空调水泵年度保养工作内容

（1）检测轴承及泵叶的磨损程度；检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；

（2）按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好；

（3）检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进行更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡；

（4）检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换；

（5）检测电机的绝缘电阻；检查水泵启动柜的各个开关、接触器、接线端、触点、电压表、电流表的工作情况，进行去尘、清理、加固等必要保养工作；

（6）检查各阀门、止回阀、水锤汲纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表；

（7）检查水泵的运转电压与运转电流是否正常；检查水泵运转时的进出水压力是否正常；

（8）检查水泵外观、对机体、支座支架除锈并作防锈处理；

（9）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的年度维保工作报告书。

2、空调水泵月保养内容

（1）检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换；按要求加注润滑油脂，使设备润滑良好；

（2）检查联轴器急轮胶的震动及磨损情况，必要时进更换；校正对轴性使水泵电机达到运转平衡；

（3）检查各阀门、止回阀、水锤吸纳器、软接、Y型过滤器等附件的运行性能，并进行保养调整；检测、校对各温度表、压力表；

（4）检查水泵运行时是否有漏水现象，必要时调整密封或更换；

（5）建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的季度维保工作报告书。

五、空调冷热水系统维保内容

1、检查冷却水是否清洁，若不清洁应全部更换和管道加药除水垢；

2、检查膨胀水箱补水浮球阀是否正常；

3、检查系统阀门有无渗漏，并进行修复，必要时需更换。

4、水系统中的水过滤器要三个月拆开清洁一次。

5、半年检查一次水管保温层或保护层，脱落或破损的要补好，开胶的要重新粘好。

6、检查系统中压差调节阀是否正常。

7、膨胀水箱内要一年清洁一次，并对箱体及钢结构基座进行一次除锈刷漆；

8、一年检查一次水管系统的支撑构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈腐的要除锈刷漆。

六、净化空调风循环系统维保内容

1、定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换；

2、定期清洗新风机组、循环机组的初中效过滤器、回风口、排风口并进行记录；

3、定期进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器；

4、定期对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件，各种风阀检查密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性，及时进行润滑和堵漏保养；

5、每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；

6、每周应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换 3-4次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验；

7、检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护；

8、检查送排静压箱及送风装置，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理；

9、系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理；

10、定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换，一般建议1-2年更换一次；

11、每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁；

12、检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行机器人除尘清扫。

(七)强电系统维保内容

1、定期对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求；

2、定期清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风/清洁、无灰尘、异物。

八、可编程PLC控制系统维保内容

1、断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠；

2、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝；

3、检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养：

（1）对于读数模糊不清的温度计、压力表应拆换；

（2）检测温度、湿度、压力传感器参数是否正常，并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换；

（3）检查装检测器的部位是否渗漏，如渗漏则应更换密封胶垫；

（4）检查各执行器的工作状态，有控制信号而不动作时，需进行更换。

4、控制部分维修保养

（1）清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

（2）检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

（3）交流接触器维修保养:清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓；

（4）热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换；

（5）自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)；

（6）信号灯、指示仪表维修保养:检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换；

（7）中间继电器、信号继电器维修保养:对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，否则应更换同型号的中间继电器、信号继电器；

（8）PLC中央处理器、印刷线路板如出现问题，则申请外员维修；

配件报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式初效过滤器 | 590*590*46 | 个 | 110 |  |  |
| 2 | 板式初效过滤器 | 590*490*46 | 个 | 95 |  |  |
| 3 | 板式初效过滤器 | 595*290*46 | 个 | 80 |  |  |
| 4 | - 袋式中效过滤器 | 592*592*460F8 | 个 | 105 |  |  |
| 5 | 袋式中效过滤器 | 595*490*460F8 | 个 | 100 |  |  |
| 6 | 袋式中效过滤器 | 595*290*460F8 | 个 | 85 |  |  |
| 7 | 袋式中效过滤器 | 290*490*460F8 | 个 | 90 |  |  |
| 8 | 加湿器桶 | 45公斤 | 个 | 850 |  |  |
| 9 | 加湿器电极 | 45公斤 | 套 | 350 |  |  |
| 10 | 加湿器桶 | 15公斤 | 个 | 615 |  |  |
| 11 | 加湿器电极 | 15公斤 | 套 | 350 |  |  |
| 12 | 风机传动带 | SPA1107LW | 条 | 42 |  |  |
| 13 | 风机传动带 | SPA1250LW | 条 | 45 |  |  |
| 14 | 风机传动带 | SP832LW | 条 | 31 |  |  |
| 15 | 风机传动带 | SP1150LW | 条 | 44 |  |  |
| 16 | 风机传动带 | SPA1107LW | 条 | 42 |  |  |
| 17 | 高效送风口过滤器 | 630型 | 支 | 350 |  |  |
| 18 | 高效送风口过滤器 | 484型 | 支 | 240 |  |  |
| 19 | 高效送风口过滤器 | 320型 | 支 | 190 |  |  |
| 20 | 回风口过滤网 | 700*400 | 个 | 70 |  | 含骨架 |
| 21 | 回风口过滤网 | 400*250 | 个 | 48 |  | 含骨架 |
| 22 | 回风口过滤网 | 320*250 | 个 | 40 |  | 含骨架 |
| 23 | 有隔板高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 330 |  |  |
| 24 | 有隔板高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 550 |  |  |
| 25 | 有隔板高效过滤器 | 630*630*220 | 个 | 750 |  |  |
| 26 | 百级层流天花无隔板高效过滤器 | 2600*2400# | 套 | 4200 |  | 供参考尺寸：960*645*70=4只；420*865*70=1只；570*795*70=4只 |
| 27 | 万级层流天花无隔板高效过滤器 | 2600*1400# | 套 | 3200 |  | 供参考尺寸：430*430*70mm=2只；1020*650*70mm=4只 |

附件3

评选办法

- 评选要素

本项目评选要素包括：报价及合理性、维保方案可行性、历史业绩、企业综合实力等因素。

- 评选形式（采用以下步骤）

第一步：资格及符合性审查，初步选定入围参选人；

本项目评选小组将综合审查参选人资质情况及其参选文件是否符合比选文件的基本要求，符合者作为有效标并进入第二步，不符合作为无效参选商，不能进入第二步；

第二步：确定中选人（对于有同样品目的参选人，按评分细则对入围参选人相应评分，并计算其总得分）；

本项目评选采用综合评分法，评选小组将对通过资格及响应性审查的各合格参选人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分和技术商务部分分别进行，计算出各合格参选人的综合得分。评选小组按最终评选得分由高到低顺序推荐中选备选单位。若有相同的最高得分，则其中参选报价低的参选人将被排序在前；若有相同的最高得分且报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的参选人将被排序在前。

- 综合评分细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 报价得分=〔有效参选人最低报价÷本参选人报价〕×30 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。 |  |
|  |  | 15分 | 接受维保费用平均分6个月支付得10分，每增加一个月加1分，以此类推计算总分（最高不超过20分）。付款周期低于六个月支付不得分。 |  |
| 2 | 技术参数 | 20分 | 1. 根据服务偏离表中的偏离情况进行打分，负偏离一大项扣3分至扣完为止。 注：参选供应商在中选后，提供产品若与本项目比选文件中产品不符或者劣于参选文件中产品性能，将被取消其中选资格，造成严重后果的，追究其相关法律责任。 |  |
| 3 | 维保方案 | 30分 | 1.依据各参选人参选维保方案的主要技术指标、维保方案情况进行评审 - ①方案优异，能很好的保障医院净化空调运行，保障维保到位，保证医院外科楼手术室、妇产科的净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好的运行状态，洁净净化手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002标准、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准得20-30分； - ②维保方案方案基本能保障医院净化空调运行，保障维保到位，保证医院外科楼手术室、妇产科的净化系统、强弱电系统的设备始终处于良好的运行状态，洁净净化手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002标准、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准得10-20分； - ③维保方案一般，基本不能满足要求视情况得0-10分。 - 维保方案至少包含维保计划、维保人员安排情况、维保响应时间、中选后是否在普定县城内设置维保站点等信息。 |  |
| 5 | 比选文件 | 2分 | 依据各参选人所提供的比选文件及相关资料详细、完整等情况进行对比打分。 1.比选文件的完整性、规范性全部符合以下要求的2分，每有一项不符扣0.2分，此项最低分0分。 ①比选文件编写清晰整洁；②目录、章节、页码清楚，查阅方便；③要求提供资料完备清晰；④文件签署及盖章完备；⑤是否符合要求的比选文件份数情况。 |  |
| 6 | 企业综合实力 | 3分 | 依据各参选人同类项目业绩情况对比进行评审。 1.根据近三年内参选企业的中标通知书及购销合同进行打分,每提供1份中标通知书或购销合同得1分，最高得3分。不提供不得分（提供中标通知书及合同复印件，加盖参选单位公章，原件备查） |  |
| 以上评分条款中涉及的合同、产品彩页等必须真实、有效，参选人需清楚比选文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次参选活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任一律自行承担。 备注：以上所提供的材料必须保证真实可信，如有虚假则取消参选资格并追究相关责任。 |  |  |  |  |

- 最后得分计算方式

- 最终得分=所有评委评分总和/评委数量

- 排序原则

按得分由高到低顺序排序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 六、中选原则

1.由评选人员综合评分后，按评分结果由高分到低分排序，推荐得分最高的前三名为中标候选供应商，按照得分最高的确定为中标供应商并发布比选结果公告；

2.如果得分第一中选供应商不能按比选文件要求和承诺或因特殊情况不能履行合同，原则上将在中选候选人中依序另行选择中选供应商并发布比选结果公告。

七、评选原则

1.公平地对待所有参选人；

2.比选文件及其比选文件澄清补充说明是评选依据；

3.评选人员应按照“公平公正、科学严谨”的原则；

4.评选内容严格保密。

- 八、中选的基本条件

1.比选文件必须对参选须知的要求完全响应；

2.参选人有良好的执行合同的能力；

3.该参选人的报价对采购人最有利；

4.能够提供最佳服务；

5.综合打分分值排序靠前。

九、最低价的参选人不一定为最终中选人。

附件4

1、封面

参选文件

项目编号：

项目名称：

单位名称：

详细地址：

联 系 人：

联系电话：

2、参选函格式

参选函

致普定县中医医院：

根据贵方为（项目名称____________）项目的比选公告（招标编号_______），现正式授权______（姓名、职务）代表____________（参选公司名称）提交比选文件。我公司在此声明同意如下：

一、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务，并且满足比选文件规定的履约期限、地点；

二、我方同意本比选文件规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒；

三、我方同意本次比选采购的参选有效期为90天；

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；

五、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

六、我方同意提供按照贵单位可能要求的与此次采购有关的一切数据或资料，完全理解贵单位不一定要接受最低报价为最终中选人的要求；

七、与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系电话：

参选人名称（单位盖章）：

法人代表（签字或印章）：

授权代表（签字或印章）：

日	期：	年  月  日

3、开标一览表

开标一览表

参选单位名称:

参选项目名称:

| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 报价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠金额： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 最终总报价（人民币大写） ： 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日  期：  年   月    日

注：1、请供应商按比选公告的项目清单顺序要求情况填写

2、本表所填价格均包括其它所有费用

3、最终总报价=合计金额-优惠金额

4、法定代表人授权委托书（供应商根据自身情况在投标文件中提供（1）或（2））。

（1）法定代表人证明

（仅在法定代表人直接参选时须提供此证明）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

法定代表人姓名：

身份证号码：

特此证明。

供应商：（单位公章）

年      月      日

附法定代表人身份证复印件。

（2）法定代表人委托书

（委托代理人参加投标时须提供此证明）

致普定县中医医院：

本授权声明：（供应商名称）的（法定代表人姓名）授权（被授权人姓名）为我方“（项目名称）”项目（采购项目编号：）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购的一切事宜。

特此声明。

附法定代表人身份证复印件                 附委托代理人身份证复印件

附全权代表情况：

姓   名：                      性 别：

身份证号码：

部   门：                      职 务：

电   话：                      传 真：

通讯地址：

邮政编码：

比选单位（单位盖章）：

法定代表人（签字或印章）：

年     月     日

5、资格承诺函

资格承诺函

致普定县中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的特定条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【在参加采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有因未依法履约被有关行政部门处罚（处理）】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特定条件；

（8）我单位（自然人）及其现任法定代表人（或单位负责人）、主要负责人近三年内没有行贿犯罪记录；
（9）我单位（自然人）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月  日

6、投标响应及偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 比选文件服务要求 | 参选文件服务要求响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此表投标人可自行添加 |  |  |  |  |  |  |

注：参选人递交的产品技术参数及要求与公告的技术参数与要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为符合公告的技术参数要求。

参选人名称（单位盖章）:

参选人法人代表或授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月  日

7、业绩情况

要求及注意事项：合同复印或扫描件必需清晰，参选人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人可自行添加 |  |  |  |  |  |

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：年  月 日

8、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

致普定县中医医院：

在贵单位组织的项目名称：     ，(项目编号：        ）采购中，我公司在完全理解本项目采购的服务要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的参选活动。并承诺如我公司有幸中选，我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，将提供足够的设备和专业技术能力保证本项目顺利完成。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：  年  月  日

9、资格信用承诺函

资格信用承诺函

我公司自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

日    期：